
深圳航空有限责任公司
	发文单位：深圳航空有限责任公司物资采购中心
	Tel:0755-23162126
Fax: 0755-27777255


	收文单位： 
收 信 人： 
	Tel: Fax: 
Email：
日期：2018年8月6日
页数：37（包括此页在内）


招标邀请函
尊敬的先生/女士：
深圳航空有限责任公司拟就以下项目进行  公开  招标：
深航2018年机房基础设施维保服务项目，实施地点在深圳航空有限责任公司基地，兹邀请贵公司就该项目进行密封投标。项目详情和招标要求见后附材料。
一、对本项目有任何疑问的，均可在 2018年8月23日前进行书面咨询。
二、贵公司的投标文件应在 2018 年9月6日北京时间 10:00（投标截止日期）前送达以下地址，逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受，从此日起，贵公司的投标文件应保持30天的有效期。
三、兹定于 2018年9月6日北京时间10:00 在深圳航空有限责任公司行政楼128会议室组织开标。开标时需贵公司人员参与讲标，贵公司参与现场讲标人员不得超过3人， 
联系部门：深圳航空有限责任公司物资采购中心
联系人：王飞
联系地址：深圳宝安国际机场深圳航空有限责任公司基地行政楼128会议室 (邮编:518128)
传真：+86 755 27777255
电话：+86 755 23162126 
Email：wangfeid@shenzhenair.com
此致!
深圳航空有限责任公司

[image: image1.jpg]2 Il . 2 f
Shenzhen Airlines




深圳航空有限责任公司
二〇一八年机房基础设施维保服务项目

招标文件
编制单位：
深圳航空有限责任公司
地    址：
广东省深圳市宝安国际机场航站四路2033号
邮    码：
518128
电    话：
0755-23162126
传    真：
0755-27777255
E-  mail： wangfeid@shenzhenair.com
编制日期：
2018 年 8 月
目录
1第一部分 投标方须知


1一、项目概要及要求


1二、项目报名条件及判定标准


2三、投标方须知


4四、投标文件编制要求


5五、投标报价要求


6六、招标与评标须知


9七、招标纪律


9八、中标与合同签订


15第三部分 部分合同条款


17第四部分 附件


17投标方承诺书


18投标方关于资格的声明函


19报价表前言


21投标报价表


24差异表


25法人代表授权书


26深航基础设施维保巡检和保养项目





编号：SZAZB18068
深圳航空有限责任公司
二〇一八年机房基础设施维保服务项目
招标文件
深圳航空有限责任公司（招标方），诚邀合格投标方参与深航2018年机房基础设施维保服务项目的招标。
第一部分 投标方须知

1、 项目概要及要求
我司机房基础设施维保服务是对机房内的UPS、精密空调、冷冻水机组、发电机等设备提供巡检、清洁、故障处理、技术支持、备品备件更换、定期保养等技术服务。维保服务是保障信息机房安全稳定运行的重要措施。深航基地目前有东西南三个区，包含三个数据机房、两个模拟机房和四十多个配线间内的基础设施设备的维保服务。
本项目最高限价为47万元。服务期为合同约定生效之日起的12个月，设备的原厂保修期限必须与合同期限一致。

2、 项目报名条件及判定标准
（一）中华人民共和国境内注册具有独立法人资格。注册资金不少于500万元人民币或等值外币。以含有注册资金信息的工商营业执照为准,如工商营业执照无注册资金信息，则还须提供含有官网地址链接和公司注册资金信息的网站截图，截图要求加盖投标单位的公章，公章名称要求同投标单位名称完全一致。

（二）投标单位须提供自2015年7月1日至投标日止，2个单一合同金额在40万元（含）以上的中大型UPS（30KVA以上）和精密空调为主要维保服务内容的合同案例。合同复印件必须包括合同首页、合同总金额页、合同主要设备清单页和签字盖章页，合同时间以签字盖章页的时间为准，复印件模糊不清视无效。

（三）投标单位须提供经对应厂商技术认证（含培训）的UPS工程师1名及精密空调工程师1名。其中UPS厂商须为施耐德（含MGE、APC）或维谛（艾默生）；精密空调厂商须为维谛（艾默生）或STULZ或佳力图。工程师须提供在所属公司近6个月连续交纳社保记录证明，以社保局盖章的社保清单原件为准。
（四）本项目不接受联合体投标。

（五）不在深圳航空有限责任公司供应商黑名单之列。

3、 投标方须知
（一）投标方代表在递交投标文件时，投标资格证明文件包括如下材料且需要单独密封提交（所有资料须加盖公司公章）： 
1、企业法定注册资质证明材料（工商营业执照、税务登记证和组织机构代码证，三合一的提供统一社会代码的营业执照）复印件和注册资金证明材料；

2、法定代表人身份证复印件；

3、投标方代表授权委托书，被授权人身份证复印件；

4、报名条件或评分项中要求的相关合同复印件；
5、评分项中要求的企业相关资质证书复印件;

6、报名条件或评分项中要求的工程师资格证书复印件；

7、报名条件或评分项中要求的工程师的社保证明原件。投标单位工程师须满足在所属公司连续交纳社保6个月以上，至少包含2018年1月至投标日（若投标日社保还未到当月缴交日期，则社保开至投标日前一个月）的对应社保清单，社保清单上单位名称必须与投标单位一致，以社保局盖章的社保清单原件为准，复印件无效。若当地社保局不提供盖章的社保清单，则必须提供社保局出示的有效验证码电子证明文件打印版，以便现场复核真伪。如社保为代理委托社保，则需提供代理委托证明或合同复印件以供核实，社保清单上的单位名称则需与受委托机构名称完全一致。

资格证明文件内容顺序须严格按以上顺序要求提供，同时须具有单独的目录清单、相应材料及位置说明。以上列明的条件为必须提供的资料，提供不全或不满足要求者不能参与投标。 
注意事项：

1、以上投标时提供的合同和资质证书，将在中标后验原件。

2、中标单位在签订合同前必须提供施耐德和维谛（艾默生）两个厂家针对本项目的原厂售后服务承诺函原件。
（二）招标方如果对投标方的技术实力有异议，可要求投标方提供原件证明或对投标方的技术实力进行现场考察，如不满足报名条件，可直接废标。
（三）投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标方案，并保证所提供的全部材料的真实性，以确保投标对招标文件做出实质性响应。
（四）如招标方对所有投标方的报价有重大异议或投标方低于三家时，招标方有权决定重新招标。如果投标方投标报价及产品均不能满足招标方的标底，招标方有权拒绝全部投标，重新组织招标。
（五）招标结束后，投标文件正本将由招标方保留作存档用。
（六）招标期间，招标项目发生重大变化时，招标方保留最终解释权。招标方在授予合同时有权对招标文件中规定的货物数量和服务予以增加或减少。  
（七）投标方提供的产品或服务必须符合国家产品或服务质量相关标准。
四、投标文件编制要求
（一）投标文件应包括资格证明文件（附件二放于资格证明文件首页）和投标书。投标书须按照以下目录顺序进行制作：
1、投标方承诺书

2、报价表前言

3、投标价格明细表
4、投标方编写的项目实施方案
5、项目实施团队情况介绍  
6、项目售后服务
7、投标方认为需要提供的其它说明和资料
（二）投标方应将投标文件装订成册。
（三）投标方编制投标文件应按照招标文件所规定的格式、内容逐项填写齐全。
（四）投标方对所投标物资只能提出一个不变价格，招标方不接受任何选择价。
（五）投标文件应字迹清楚、内容齐全、表达清楚，不应有涂改增删处。如修改，修改处须有公司公章或被授权人签字。
（六）投标方对项目实施、技术培训、质量保证措施及售后服务等给招标方提供的优惠条件，应在投标书中说明。
（七）投标文件封装要求：资格证明材料单独密封，只需一份；投标书必须一式五份（正本一份，副本四份）装袋密封，并在密封文件袋上注明“深航2018年机房基础设施维保服务项目投标书”字样，封口处加盖公司公章，并提供U盘存储介质的电子版标书放于投标书密封袋内。
（八）有下列情况之一的，其投标文件无效（即废标）
1、投标文件未按规定密封的；
2、资格证明文件未单独提供的；
3、投标文件未盖公司公章；
4、投标文件未按招标文件规定要求和格式编制填写，或内容不全、字迹模糊、难以辨认的；
5、投标方法定代表人或指定代表人未参加招标会议（以法定代表人授权书为准），或参加会议但无证件或授权书的；
五、投标报价要求
（一）无论投标过程中的做法和结果如何，投标方应自行承担所有与参加投标有关的费用，招标方在任何情况下无义务和责任承担上述费用。
（二）投标报价应包含本项目可能需要的所有的成本（含税，如投标方具备开具增值税专用发票的条件，必须提供增值税专用发票，并注明税率），请在报价中注明是否提供增值税专用发票。提供发票为增值税专用发票的，评价格分以税前价格计算；提供发票为非增值税专用发票的，评价格分以税后价格计算。
（三）投标方应按项目实施功能模块分别填写投标价格表，应将所有涉及到的项目相关成本列出。
（四）投标报价在招标过程中不得修改，以投标书中原始报价为准。
六、招标与评标须知
（一）开标过程中，评委小组就投标方投标文件进行审查、评估，必要时评委可对投标文件相关内容进行质询，投标方授权代表须在现场负责解答相关事宜。
（二）投标方不得向评委询问评标情况，不得影响评标。
（三）评标方式：
本项目采取资格后审，不满足项目报名条件的投标视为无效投标。

评标工作由深圳航空有限责任公司组织的项目组独立进行。项目组将遵照评标标准及原则，公平、公正地对待所有投标方。
本项目采用综合评标法评标，以下表格为评标主要项目（评标包含但不限于本表内容）：
	项目
	细项说明
	评分细则
	本项
权重

	
	
	
	

	
	
	
	

	商务指标（10分）
	投标单位技术资质证书（10分）
	具有迄今有效的由中华人民共和国工业与信息化部或中国电子信息行业联合会颁发《计算机信息系统集成资质证书》
【1】三级资质得1分，
【2】二级资质得2分，
【3】一级资质得3分；
	3

	
	
	具有迄今有效的UPS或精密空调的售后或销售授权证书：
【1】具有施耐德、维谛（艾默生）、世图兹、佳力图任一售后服务代理、授权经销商、合作伙伴证书。
【2】施耐德、维谛（艾默生）、世图兹每个证书得2分，佳力图每个证书得1分。
【3】本项最高得分7分。
	7

	技术指标（60分）
	维保服务
实施经验
（14分）
	本项考察投标方在基础设施维保服务方面的经验。提供相关符合要求的项目合同复印件。合同复印件必须包括合同首页、总金额页、主要设备清单页和签字盖章页，合同为以签订时间为准。
	合同要求：
【1】合同必须是自2015年7月1日至今的、40万元以上的、以中大型UPS（30KVA以上）、精密空调为主要维保设备的基础设施维保合同。
【2】合同复印件必须包括合同首页、总金额页、主要设备清单页和签字盖章页，合同以签订时间为准。以上有一项不符合，则该合同无效。  
【3】符合以上条件的合同，合同总额在40万（含）至100万（不含），每1个得1分。
【4】符合以上条件的合同，合同总额在100万（含）以上，每1个得3分。
 本项最高得分为14分，年度续签合同按新合同计算。
注：评委现场检查合同复印件。
	14

	
	技术工程师
资质（12分）
	本项考察投标方维保服务团队技术工程师的技术资质，工程师，需提供最近6个月的社保证明原件，项目组成员将写进合同。
	维保项目服务团队工程师资质证书：
【1】UPS资质需为施耐德（含梅兰日兰MGE、APC）或维谛（艾默生）技术认证（含培训）证书。
【2】精密空调资质需为维谛（艾默生）、世图兹（STULZ）或佳力图3个厂家技术认证（含培训）证书。
【3】康明斯发电机、开利冷冻水机组的厂家技术认证（含培训）证书。
【4】电工作业证：《中华人民共和国特种作业操作证书-电工作业》。
 同一个工程师可有多个不同厂家的证书，可重复计分；证书至投标日仍在有效期内；工程师须有属于投标单位的、自2018年1月以来的社保证明，无社保证明无效。
评分方式：
【1】符合条件的UPS工程师，每1个人得1分，本项最高得4分;
【2】符合条件的精密空调工程师，每1个人得1分，本项最高得2分;
【3】符合条件的康明斯发电机、开利冷冻水机组的厂家技术认证（含培训）证书，每一个1得1分，本项最高2分；
【4】符合条件的《电工作业证》，每1个人得1分，本项最高得4分。
	12

	
	维保服务方案评判和讲标评估（12分）
	本项考察投标方维保方案的完整性、考察本项目人力安排、服务质量控制和管理，通过现场讲标考察投标方服务方案完整性。
	对投标书中维保方案和讲标进行评审。围绕以下6个方面的内容进行评审，详实正确的得分。技术方案包括：
【1】有明确阐述深航基础设施维保需求，得0~2分。
【2】有对本次服务有详细的人员安排，得0~2分。
【3】有完善的维保服务保障流程，得0~2分。
【4】有重大节假日维保服务保障安排，得0~2分。
【5】有明确的投诉处理管理，得0~2分。 
【6】由评标专家现场询问，由投标方讲标人阐述维保方案，根据讲标人回答的专业性给予评分，得0-2分。
 本项最高得分为12分，
	12

	
	原厂售后服务承诺函（6分）
	本项考察投标单位是否能与原厂商购买原厂维保服务
	投标时提供施耐德、艾默生原厂针对本项目的售后服务承诺函（原件），承诺提供招标范围的设备7*24原厂备件更换服务，并由原厂工程师负责更换。
具有以上厂商的原厂售后服务承诺函原件的，每1个厂家得3分，
本项最高得分6分。
	6

	
	售后服务
（6分）
	本项考察维保商售后服务承诺
	投标方在标书中明确说明满足以下售后服务的才得分，包括：
【1】投标方承诺提供7×24小时电话支持、20分钟电话响应排故的，得2分，
【2】投标方承诺如遇重大故障7×24小时支持、2小时内到现场处理的，得2分。
【3】投标方承诺在国庆春节等重大节假日期间，提供24小时工程师远程值班，有故障可在2小时达到现场处理的，得2分。
本项最高得分6分。
	6

	
	培训服务
（8分）
	本项考察维保商技术培训服务
	投标单位提供施耐德（APC）或维谛（艾默生）UPS、冷水机组的原厂商课程培训，提供每1人次培训得2分，本项最高得分8分。
	8

	
	标书合规性（2分）
	本项考察维保商投标文件是否与招标要求一致
	由评委对投标单位是否严格按照招标文件的要求、编制投标文件进行评分，得0-2分。
	2

	价格评分（30分）
	得分= 权重-|报价-基准价|/基准价*权重
基准价=有效报价平均报价×A+最低有效报价×B
（平均报价为所有有效投标报价的算术平均值，A%+B%=100%）。
（单位：人民币万元）
1、A=80%,B=20%
2、A=90%,B=10%
A、B值开标前按上述两种方式抽取决定


（四）评标结果将在相关网站公示。
七、招标纪律

（一）投标方应按招标文件的要求自主编制投标文件，不得串通投标。

（二）各投标方之间应相互尊重，整个招标过程中不得互相排挤以影响公平竞争。

（三）在发标至宣布中标的过程中，投标方不得以任何方式私自与评标小组成员接触，一经发现将取消其投标资格。

八、中标与合同签订

（一）招标方在公示中标结果三个工作日后向中标方发出《中标通知书》。

（二）中标方需在招标方指定日期内持有关证件与招标方签订采购合同。

（三）如中标方在规定时间内拒绝签合同，招标方可从候选中标单位中重新选定供货商，并签订合同。

（四）招标方保留在授予合同时根据实际情况对系统要求中规定的功能数量和内容予以增加或减少的权利。
第二部分 项目招标需求
1、项目背景

机房基础设施维保服务是对深航基地机房和配线间内UPS、精密空调、冷冻水机组、配电等设备，提供巡检和技术支持、备品备件更换、应急故障处理、定期保养等技术服务。深航基地目前有东西南三个区，东区新建成启用，目前深航基地有三个数据机房、两个模拟机房和四十多个配线间内的基础设施设备需要购买维保服务。
2、项目要求

2.1 基础设施设备清单

见附件四《投标报价表》

2.2 维保服务具体内容和要求：

本项目投标单位为深航公司基地园区所有的数据机房和配线间的基础设施设备提供维护和保养服务，设备包括UPS系统、精密空调系统、柴油发电机系统、冷冻水机组、新风系统和机房强电系统等。

本次投标要求投标单位提供定期的设备巡检、电话和现场技术支持服务，原厂商硬件保修、7*24小时整机备件更换服务，年度保养，易损件更换，清洁清洗服务等，详细的服务要求如下：

2.2.1.  UPS系统

维保服务内容重点（包括但不限于）：

a) 原厂商维保：对西区配餐楼负一楼UPS机房2台艾默生Hipulse U 120KVA UPS、西区培训楼模拟机房1台梅兰日兰 Galaxy 5000 80KVA UPS，东区B5模拟机房3台施耐德 Galaxy 5500 80KVA UPS，以上共计6台UPS需购买原厂商保修、原厂商整机备件7*24小时免费更换服务，并提供一年两次原厂巡检服务。

b) 按照7*24电话服务+2小时现场响应的服务标准提供故障、事故技术支持与现场应急处理服务。

c）对机房内的中大型UPS提供每月B检和每季度C检；对配线间的小型UPS提供每季度C检；对机房中大型UPS和配线间UPS的电池（使用超过5年的）每季度或（使用5年以内的）半年进行一次放电测试。

d）投标单位与甲方签订合同之后，乙方必须在两个月内完成同施耐德、艾默生等厂家的维保合同，原厂商保修合同期限必须与本次招标后签订的合同起始至终止日期一致，费用包含在投标价内。

2.2.2 精密空调系统

维保服务内容重点（包括但不限于）：

按照深航的机房设施提供每月B检和每季度C检。

b) 维保商提供精密空调易损件更换服务，易损件包括过滤网、冷媒、皮带。

c）每6个月更换一次机房精密空调过滤网，精密空调皮带若有隐患需免费更换，冷媒不足需免费添加。 

d）每年对配线间精密空调更换一次过滤网，若过滤网能清洗则每季度清洗一次。

e）每3个月清洗一次机房和配线间精密空调室外机。

f）按照7*24电话服务+2小时现场响应的服务标准提供故障、事故技术支持与现场应急处理服务。

2.2.3 柴油发电机系统

维保服务内容重点（包括但不限于）：

a) 按照深航的机房设施提供每月B检、每季度C检和每年度的D检。

b）D检属于对发电机进行保养，包括免费更换机油、防冻液、和空气滤清器等易损部件）等发电机年度保养项目。

c） 按照7*24电话服务+2小时现场响应的服务标准提供故障或者事故技术支持与现场应急处理；

2.2.4 冷冻水系统

维保服务内容重点（包括但不限于）：

对B区数据中心机房的2台开利冷冻水机组和2台马力冷却塔进行月度原厂商巡检和保养（8个月），以及1次年度原厂商保养。

a)原厂商月度巡检和保养要求进行冷却塔皮带调节，免费补充冷水机组和冷却塔润滑油和机油；

b)由原厂商每年免费更换一次冷却塔皮带；

c)原厂商年度保养要求免费添加制冷剂、更换干燥过滤器、更换冷冻油、更换除霜过滤器、更换进口过滤芯、添加清洗剂、添加防锈剂、清晰管道等年度保养项目。

定期进行冷却水和冷冻水的水质清洁处理，内容包括：

a)水质监测：每月进行一次冷却水和冷冻水水质监测。

b)、添加药剂：每周添加一次冷却水药剂（杀菌剂、阻垢缓蚀药剂等）、每季度添加一次冷冻水药剂。

c)、清洗换水：每月清洗一次冷却塔，每季度更换一次冷却水、每年更换一次冷冻水、每年清洗一次换热器,每年进行一次通炮。

2.2.5 新风机组

对新风机组的初效过滤网每月清洗一次，对初效和中效过滤网每半年更换一次。

2.2.6 机房和配线间防雷接地检测

维保服务内容重点（包括但不限于）：

为确保机房和配线间防雷接地可靠性，每年进行一次防雷接地检测，由维保商委托有防雷检测资质的专业公司对深航基地所有机房和配线间的防雷接地进行检测，并生成报告和给出改进建议。

2.4 设备维保技术要求
2.4.1．电话支持。
在维护期内，招标方在使用上述产品时，遇到使用中的疑难问题或者软、硬件出现不正常状态，通过电话或传真向投标方寻求技术支持和帮助，投标方在确认招标方的服务请求后，安排技术人员在二十分钟内（即响应时间）通过电话帮助招标方进行故障定位，提出解决方案，最终指导招标方工程师排除设备故障。服务热线提供7*24（招标方每周7天、每天24小时）的电话故障诊断。
2.4.2 投标方必须提供下列旨在于使我公司的机器或系统保持/ 复原其良好工作状态的各项服务：

如果关键设备发生故障，影响机房运行的情况发生，投标方工程师在接到我方问题报告后二十分钟之内提供电话支持服务，并根据我方要求和实际情况提供现场技术支持服务(2小时之内到达现场) 。
2.4.3．合同期内，重大节假日（国庆、春节等），投标方必须安排工程师24小时值班，并提前向我方备案，并保证故障时值班工程师能够在2小时内赶到现场。值班工程师须具备以下资质：

● UPS和精密空调认证工程师资质、电工证资质。
的严重故障时，招标方有权要求投标方向原厂或第三方公司购买现场应急服务协助解决故障，所产生的一切费用由投标方负责。

2.4.4．投标方需根据需要，派遣工程师协助我公司日常的维护、测试和应急方案，如市电中断应急演练、变电房停电维护等，投标方应依据招标方的要求，无条件派遣工程师参与机房保障。
2.4.5．定期巡检。
投标方安排工程师定期对我公司上述设备实施现场检查，及时发现设备运行中出现的隐患，减少设备发生故障的概率，保证设备的稳定运行，并提供详细的巡检报告（含电子版）。

在设备巡检过程中发现的问题，依据原厂商故障分类标准，进行相应的故障排除。

巡检服务包括：

 设备硬件运行情况检查

 设备日志分析

检查如发现有隐患的部件将及时更换

 建立设备维护技术档案，提供月度、季度维护报告、年度总结

2.4.6.培训

现场培训：为了提高甲方维护人员排除故障的能力，教会他们能够独立排除类似本次的故障，乙方在进行完毕现场故障排除或者现场宕机恢复后，应针对本次故障出现的原因和故障排除方法对招标方进行现场培训。

培训对象为招标方设备维护人员，培训内容为本次故障出现的原因和排除方法。

3、 服务时间期限

维保服务时间为12个月，具体以合同约定生效的起始日期开始计算。

4、 服务地点

深圳市宝安机场深圳航空公司基地及T3航站楼。   

5、 验收条件

投标方根据服务期间的内容，出具项目服务报告总结递交至招标方处，由招标方检查合格后准备验收。在服务期内发现服务质量问题的，投标方应当负责返工或采取补救措施。招标方发出限期整改通知后，投标方不能按期完成，招标方有权终止合同。

6、 实施方案要求

各投标单位应本着安全性的原则，自行确定具体实施方案内容，并在投标书中进行说明。

第三部分 部分合同条款
1、 付款方式：

合同签订后20个工作日内支付30%；合同签订3个月后，乙方提交符合合同约定的中大型UPS原厂保修证明文件和季度巡检报告，通过甲方核验后的20个工作日内支付40%；剩余30%作为终验款，在维保项目终验后的20个工作日内支付。
2、 本项目采取资格后审的方式，若后期实施过程中甲方经查验乙方在投标过程中，提供的所有证明文件乙方存在弄虚作假行为，甲方有权对乙方进行不低于合同金额20%的处罚，作违约处理并追究相关责任。
3、 在维保过程中，如乙方的备机备件、服务质量等不符合招标文件、投标书的要求、承诺，造成甲方等级故障时，甲方有权对乙方进行不低于合同金额20%的处罚，作违约处理并追究相关责任。
4、 本合同及执行本合同有关的一切争议，由双方友好协商解决，如果协商不能解决，则因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提请“向招标人所在地的人民法院提起诉讼”。诉讼结果是终局的，对双方均有约束力。
第四部分 附件
附件一：
投标方承诺书
致：深圳航空有限责任公司
很荣幸能参与本项目的招标
我代表    （投标方名称）  作为贵公司   年度     项目的投标方，在此作如下承诺：
（一）完全理解和接受招标文件的所有规定和要求。
（二）若中标，我方将按照招标文件的具体规定与贵公司签订合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同中物资质量问题，我方一定尽快解决，并承担相应的经济责任。
（三）在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。
（四）若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
（五）不得将招标相关信息泄露给第三方，否则应承担相应违约责任并赔偿由此造成的损失。此项保密义务在协议终止后仍然有效。
被授权人（签字）：

公司公章：

日期：
附件二：
投标方关于资格的声明函
致：深圳航空有限责任公司
我公司愿意针对本项目进行投标。投标文件中所有关于投标方资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的、完整的，若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。
特此声明！
被授权人（签字）：

公司公章：

日期：
附件三：
报价表前言
（一）综述 （根据投标标的不同，可进行适当修改）
根据招标格式、技术规范、技术资料、图纸填写报价表。
报价表中设定的每项和填入的报价，除非合同中另有规定，都将被认为覆盖了投标方为执行合同所需的所有成本和费用。
就合同中描述的但在报价表中没有相应明确列出的项目和成本将不予支付，并且被认为已包含在报价表的其他价格之中。
如果投标方对每项的范围不清楚或不确定，投标方应根据招标文件的投标方须知在投递投标文件之前寻求澄清。
（二）货币
无论所需的货币是人民币或外国货币，报价表中价格应报人民币，公开价格除外。
（三）表格的完成
报价数据应清晰易见。
（四）错误
如果报价表中各栏单价与总价不一致，应以单价为准，总价应予以纠正。
如果数字与文字报价有出入，应以文字报价为准。
（五）空白项目
投标方应对报价表中每项进行报价，并且没有报价的项目应填写“包括”字样。 报价表的投标总价应在投标格式的条款中提供。投标方在报价部分的任何项目中没有填入价格或者“包括”的文字应被认为没有并且已经包含在总价之中。
（六）提交项目的支付
关于投标方提交规定的设计和其他有关提交物品以及履行技术规范中描述的义务的支付项目已包含在报价表中。要求投标方提交的工作项目，但在报价表中没有描述，应被认为包含在已描述的项目之中并且不再另行或追加支付。
（七） 其他资料和明细价格
为了支付或分期支付、变更评定、索赔评估以及其他此类目的的任何合理要求，投标方应当提供给招标方报价表中的任何分项价格或总包价的明细价格。
（八）一致性确认
我们确认是根据上述要求完成报价表。
被授权人（签字）：

公司公章：

日期：
附件四：
投标报价表
	序号
	名称
	服务地点
	设备型号
	数量
	单位
	单价
	小计
	维保服务内容

	1
	机房中大型UPS
	新配餐楼负1楼UPS机房
	艾默生 Hipulse U 120KVA
	2
	台
	　
	　
	原厂商保修和7*24小时整机备件更换服务，原厂商半年度巡检、维保商月度巡检和技术支持

	2
	
	培训楼1楼模拟机2号机房
	梅兰日兰 Galaxy 5000 80KVA
	1
	台
	　
	　
	

	3
	
	东区B5模拟机机房
	施耐德 Galaxy 5500 80KVA
	3
	台
	　
	　
	

	4
	配线间小型UPS
	深航基地园区各栋大楼配线间内UPS，西区：行政办公楼3台、老配餐楼1台、招待所和宿舍楼4台、机库楼2台、机务楼2台、培训楼1台；南区147学校1台，T3航站楼两舱休息室4台，T3运行楼1台，B3、B5配线间5台、B5英语考场1台、三建8楼机房
	山特、APC、科士达
	26
	台
	　
	　
	维保商季度巡检、备机服务、技术支持

	5
	西区机房风冷型精密空调
	A机房
	佳力图MEA0502
	1
	台
	　
	　
	维保商每季度清洗外机、每半年更换1次过滤网、易损件（皮带和冷媒）免费更换、月度巡检、技术支持

	6
	
	A机房
	艾默生 P2060 FARMS1R
	1
	台
	　
	　
	

	7
	
	D机房
	艾默生 Liebert P2070
	3
	台
	　
	　
	

	8
	
	行政楼1楼UPS机房
	艾默生 Datamate 3000
	2
	台
	　
	　
	

	9
	东区机房水冷型精密空调
	东区B5模拟机机房
	艾默生Libert P2070
	3
	台
	　
	　
	维保商每半年换1次过滤网

	10
	
	东区B14运行信息楼
	艾默生Libert P1030
	6
	台
	　
	　
	

	11
	
	东区B14运行信息楼
	艾默生Libert P2100
	4
	台
	　
	　
	

	12
	
	东区B14运行信息楼
	艾默生Libert P2070
	6
	台
	　
	　
	

	13
	
	东区B14运行信息楼
	艾默生Libert P3150
	4
	台
	　
	　
	

	14
	配线间精密空调
	深航基地园区各栋大楼配线间内精密空调，西区：南区147学校2台，老配餐楼1台，B3楼3台，B5楼2台，B10楼3台，B11楼2台，B12楼1台，B14楼2台。
	艾默生、施耐德的7.5KVA、12.5KV
	16
	台
	　
	　
	维保商每1年更换1次过滤网，每半年清洗1次室外机，季度巡检、技术支持。

	15
	西区发电机组
	行政楼1楼UPS机房
	康明斯DY520A柴油发电机组
	1
	台
	　
	　
	原厂商年度保养，维保商月度巡检和保养，技术支持

	16
	东区冷冻水机组
	东区B14运行信息楼负一楼
	开利30XWQ0912
	2
	台
	　
	　
	原厂商年度保养、原厂商月度巡检和保养（8个月）、马力冷却塔皮带每年更换1次，机油和润滑油免费更换和技术支持。

	17
	东区冷却塔
	东区B14运行信息楼楼顶
	马力NC8401NAN1GPK 
	2
	台
	　
	　
	

	18
	东区新风机
	东区B14运行信息楼楼顶
	约克YSM25
	1
	台
	　
	　
	初效过滤网每月清洗一次、初效和中效过滤网每半年更换一次

	19
	西区机房新风机
	行政楼1楼UPS机房
	环都
	1
	台
	　
	　
	维保商月度巡检，根据需要更换过滤网

	20
	配电柜
	西区AD机房和UPS机房配电柜，B14数据中心机房主配电柜、西区和东区模拟机机房配电柜
	配电柜、列头柜、配电箱
	1
	项
	　
	　
	维保商月度巡检（开关温度探测）、技术支持

	21
	水质清洁
	B区冷冻水和冷却水清洁
	日常冷却水和冷冻水检测、加药、清洁和换水
	1
	项
	　
	　
	委托深航长期服务单位：深圳市南峰水处理服务有限公司

	22
	防雷接地年度巡检
	深航基地所有机房和配线间及T3运行楼和三建机房
	西区所有机房和配线间每年1次防雷接地检测
	1
	项
	　
	　
	委托有防雷检测资质的专业公司进行年度防雷接地检测

	以上服务费合计（不含税总价）
	　
　

	税金（6%增值税专用发票）
	　
　

	总价（含税、服务费等）
	　
　


注：（1） 所有价格均用人民币（RMB）表示。
（2） 如果单价与总价不符时，则以单价为准。
（3） 设备名称以招标一览表为参考。
（4） 报价应按报价表前言规定进行。
（5） 税率（税点）、发票种类为必填项。

（6） 包含的外购第三方产品须在表格中列明。
被授权人（签字）：

公司公章：

日期：
附件五：
差异表
	序号
	投标文件
条目
	投标文件
要求
	投标文件
条目
	投标文件中
相应内容
	差异理由

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


被授权人（签字）：

公司公章：

日期：
附件六：
法人代表授权书
本授权书声明：注册于____________的_________________________公司______________________（法人代表名称、职务）代表本公司授权_______________________________为本公司的合法代理人，就《深圳航空有限责任公司            项目》投标文件的投标及合同的执行、完成、售后服务等，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

 本授权书于        年   月    日签字生效，特此声明。
法人代表签字：
被授权人签字：
见证人签字：
公司公章：
附件七：
深航基础设施维保巡检和保养项目

（包括但不限于，投标方可修改完善）

维护对象编码说明：

A：柴油发电机组；

B：UPS系统；

C：精密空调系统

D：新风系统；

维护周期说明：

A检（每天巡检内容）；

B检（每月检查和保养内容）；

C检（每季度检查和维护内容）；

D检（年度检查和维护内容）；

柴油发电机（备载）维护流程：

B检内容：

检查机油的水和燃油泄漏；

检查冷却液加热器的工作是否正常；

检查灭火器是否在固定的位置；

B检内容：（每月巡检）

AB01.
检查机油油位；

AB02.
检查冷却液液位；

AB03.
检查柔性软管及接头的状态；

AB04.
检查日燃油箱中的油位；

AB05.
检查主燃油箱中的油位；

AB06.
检查日燃油箱浮子开关；

AB07.
检查燃油输油泵；

AB08.
检查柔性软管及接头的状态；

AB09.
检查蓄电池；

AB10.
检查电解液液位 -对于铅酸和镍铬蓄电池而言；

AB11.
检查空气进气系统有无泄漏；

AB12.
检查排气系统有无泄漏；

AB13.
检查百叶窗控制马达；

AB14.
检查 散热器的阻力；

AB15.
检查驱动皮带；

AB16.
检查电解液比重（仅对铅酸蓄电池而言）；

AB17.
检查充电状况（对于免维护蓄电池和镍铬蓄电池而言）；

AB18.
检查蓄电池是否清洁干燥有无腐蚀；

AB19.
检查蓄电池充电机和充电速率；

AB20.
检查安全控制灯；

AB21.
检查异常发动机振动；

AB22.
检查在发电机房空气进出口处有无障碍物；

AB23.
检查负载条件下转换开关工作是否正常；

AB24.
检查电机的输出电压频率是否正常；

AB25.
观查观查水泵排污孔有无泄漏；

AB26.
观查电气接线；

AB27.
观查回路断路器和保险丝；

AB28.
正时发电机的开关控制装置是否处于自动位置；

AB29.
正时开关报警方式是否处于常规位置；

AB30.
排放油水分离器；

AB31.
排放集水盘；

AB32.
执行工作负荷测试；

C检内容：（每季度）

AC01.
检查防冻液；

AC02.
检查DCA 浓度；

AC03.
检查驱动皮带张紧度；

AC04.
检查驱动皮带张紧轮轴承；

AC05.
检查进气管路与接头；

AC06.
检查柔性排气管接头；

AC07.
检查排气的隔离与防火装置；

AC08.
检查排气绝缘与防火装置；

AC09.
检查检查存在运动部位的导线有无磨损；

AC10.
检查电气报警和安全装置的工作是否正常；

AC11.
检查动力开关配电柜的接线是否正常；

AC12.
检查空滤器的阻力，如果超过规定更换之；

AC13.
检查安装螺栓和振动部件的拧紧度；

AC14.
检查气门间隙；

AC15.
排放主油箱中的尘集物；

AC16.
放蓄电池端子拧紧度，及有无腐蚀；

AC17.
清洗电气控制盘，柜和端子箱；

AC18.
清洗用压缩空气清理发电机的转子和定子；

D检内容（每年）

AD01.
检查扭振减振器；

AD02.
调整风扇和风扇轮毂；

AD03.
调整散热器和进风通道；

AD04.
调整日燃油箱的通气孔和溢流管是否有障碍；

AD05.
调整主燃油箱的通气孔和溢流管是否有障碍；

AD06.
调整排气阻力；

AD07.
调整排气系统的吊架与支承；

AD08.
调整发电机跳脱装置工作是否正常（如果装置的话）；

AD09.
调整绕组和电气接头

AD10.
调整回油断路的工作状况；

AD11.
观查增压器；

AD12.
测量用高阻计测量绝缘电阻；

AD13.
检查散热器的外部及百叶窗；

AD14.
检查并且调整电磁传感器；

AD15.
更换机油；

AD16.
更换机油滤清器；

AD17.
更换冷却液滤清器；

AD18.
更换燃油滤清器；

AD19.
更换燃油预制滤清器；

AD20.
更换冷却液并冲洗冷却系统；

AD21.
按照铭牌所标明的功率进行全负荷测试；

大型UPS系统维护流程：

B检内容

BA01
目测设备硬件状态，有无位置的移动，硬件整体外观的损伤；

BA02
检查设备的状态，温湿度是否设置是否正常，有无告警，查看系统日志信息；

BA03 检查设备面板参数是否正常；

B检内容

BB01
核对固定资产编号是否一致；

BB02
检查并更新资产信息表；

BB03
观查灭火器是否在固定位置；

BB04
查看设备状态；

BB05
报警复位操作；

BB06
日常维护保养

BB07
简单故障处理

BB08
检查空调故障表并处理。

BB09
现场观察UPS的操作控制显示屏，确认位于该显示屏上的表示UPS运行状态的模拟流程指示灯的指示都处于正常状态，所有的电源运行参数值都是处于正常值范围之内，在显示屏上没有出现任何故障和报警信息。 

BB10
检查是否有明显过热的痕迹，检查音响噪音是否有可疑的变化。 

BB11
检查UPS机柜上空气过滤网没有任何的堵塞物，清洁空气过滤网和出风口。 

BB12
检查UPS的输出电压是否正常。 

BB13
测量并记录：蓄电池组的浮充电压值、蓄电池的充电电流、UPS的三相输出电压、UPS的三相输出线电流。对于UPS电池组，对使用三年以内的电池，每半年检测一次浮充电压和电池内阻，对于三年以上的电池，每季度检测一次充电压和电池内阻。对于三年以内的电池，每半年放电检测一次；三年以上的电池，每季度放电检测一次。

BB14 每季度检查UPS电池极柱连接螺栓是否松动，每年进行一次除尘。

BB15打开UPS机柜上的带铰链的安全门，检查UPS电源的内部部件是否完好，包括： 

1) 电解电容器是否有漏液，“冒顶”和膨胀等现象； 

2) 变压器线圈及连接器件和扼流圈是否有过热色变和分层脱落等现象，并确认所有的电力电缆坚固连接端都被牢固的连接着； 

3) 电缆和接线端子外皮是否有龟裂、掉渣、擦伤和破损； 

4) 接插件是否接触牢固；电源保险丝的完好程度及是否安装牢固； 

5) 印刷电路板的洁净度及电路完整性，如发现有任何的变质或性能恶化的迹象，将更换该电路板或作必要的维修。 

BB16
查看报警记录，分析报警原因； 

C检内容

BC04
主机接地连接点检测和状态指示灯状态检测； 

BC05
主机输入电压、电流和功率检测； 

BC06
主机输出电压、电流和功率检测； 

BC07
开关、按钮可用性检测； 

BC08
负载检测和容量全规性检测； 

BC09
电池充放电测试及供电能力评估。 

BC10
检查电池是否损坏，壳、盖间有无泄漏，表面是否有灰尘等杂物，电池架、连接线、端子是否有松动或锈蚀等。 

BC11
放电状态下的电池检查、测量，并做好记录。检查项目包括：整组电池的浮充电压，单体电池浮充电压，测单体电池电压等。

BC12对深航配线间小型（30KVA以下）UPS，每季度进行一次设备维护检测。对于小型UPS电池组，三年以内的电池每年进行一次放电测试；三年以上的电池每半年进行一次放电测试。

D检内容

暂无

精密空调系统维护流程：

A检内容

CA12
目测设备硬件状态，有无位置的移动，硬件整体外观的损伤；

CA13
检查设备的状态，温湿度是否设置是否正常，有无告警，查看系统日志信息

CA14
检查是否漏水

B检内容

CB16
核对固定资产编号是否一致

CB17
检查并更新资产信息表

CB18
观查灭火器是否在固定位置

CB19
查看设备状态

CB20
报警复位操作

CB21
日常维护保养

CB22
简单故障处理

CB23
检查空调故障表并处理。

CB24
压缩机保养清理、接线紧固，测试电机绝缘情况。

CB25
电磁阀测试开启是否灵敏。 

CB26
检查冷冻油位置并补充。 

CB27
清理过滤网。

CB28
过滤网如有损坏及时更换。

CB29
检查制冷系统冷媒的充加量。

CB30
检查高压压力。

CB31
检查低压压力。 

CB32
测试高低压保护开关是否灵敏可靠。

CB33
室外机清洗，外风机接线紧固、清理及保养。

CB34
排出制冷系统内部空气。

CB35
对制冷系统检漏并处理。 

CB36
拆卸电器箱盖、清理各电器元件灰尘。

CB37
检测各电器元件的灵敏度。

CB38
清洗蒸发器及水槽。

CB39
拆卸门板对内风机进行清理保养。 

CB40
调试电脑板及故障查询处理。

CB41
清洗冷凝器。

CB42
调整压力调速开关及校对是否灵敏。 

CB43
疏通排水管路畅通。

CB44
清洗或更换加湿罐。 

CB45
检查过滤器畅通。

CB46
电加热器保养。

CB47
清洗空调外机及工作场所。

CB48
空调进行调试运行。

C检内容

CC01
全面检修压缩机，包括阀板、阀片、油泵、密封垫片等。

CC02
全面检查压缩机，如润滑油变色则需要更换，是否缺少制冷剂。

CC03
校验压缩机绕组组值，检查绕组过热保护。 

CC04
氮气吹洗制冷系统，做压力实验、查漏、补漏、抽空、加氟、调试。

CC05
检修或更换系统中各部件，包括制冷电磁阀、膨胀阀、干燥过滤器、液体视镜、高低压开关等。

CC06
室外冷凝器相关部件，包括风机电机轴承、调速器（板）、压力开关、清洁保养冷凝器等。 电气部分 检修或更换相关电气部分，包括熔丝（或空气开关）、接触器接触是否良好，连线是否紧固等。

CC07
校验主风机电机绕组阻值，绝缘性能，连线是否紧固等。

CC08
检查主风机轴承是否有异常的损坏噪音，轴是否弯曲。

CC09
检查主风机皮带磨损情况及松紧度，检查/调整皮带轮。

CC10
检修或更换相关电气部分，包括熔丝（或空气开关）接触器，过流保护。

CC11
检查或更换电加热管，相关的熔丝（或空气开关）、接触器以及电加热过热保护器。

CC12
检查或更换加湿罐。

CC13
清洗加湿水盘，疏通机内给/排水管路。 

CC14
检修或更换上水电磁阀，过温保护。

CC15
检修或更换相关加湿部分电气部分，包括熔丝（或空气开关），接触器。

CC16
检查或更换压缩机接触器、控制电路熔丝（或空气开关） 

CC17
检查控制电源变压器外观、校验输出电压。

CC18
紧固各部电器接线。

CC19
校验电脑板控制信号，紧固板上插接口。

CC20
清洗室外机，并做好维护保养，包括室外机的清洁及疏通下泄排水管道和相关器件及线路维护及更换。

CC21 更或清洗换空调滤网

D检内容

暂无

新风系统维护流程：

A检内容

DA01
目测设备硬件状态，有无位置的移动，硬件整体外观的损伤；

DA02
检查设备的状态，温湿度是否设置是否正常，有无告警，查看系统日志信息；

B检内容

DB49
核对固定资产编号是否一致；

DB50
检查并更新资产信息表；

DB51
观查灭火器是否在固定位置；

DB52
查看设备状态；

DB53
报警复位操作；

DB54
日常维护保养；

DB55
简单故障处理；

DB56
检查空调故障表并处理；

DB57
检查机组的运行状态，运转声音是否正常，有无扇叶扫镗现象；

DB58
检查管路是否有渗漏现象，截门的开启状态是否合理；

DB59
检查接线端子、自控阀的开启状态，有无异常；

DB60
固定螺栓是否牢固，减震装置是否良好；

C检内容

DC01
进风口过漏网清洗、更换；

DC02
扇叶的清洗；
[image: image2.jpg]35 Yl #t 22
Shenzhen Airlines



[image: image3.png]FYIMZ ﬁ
Snenzhen irines



[image: image4.jpg]35 Yl #t 22
Shenzhen Airlines



